## Лист1
Технические характеристики
Характеристика | Значение |  | методика | Надзор
Температурный диапазон | макс. рабочая температура + 110°C |  | ГОСТ 32312 | ○/●
| мин. рабочая температура - 200°C (В случае использования при температуре ниже -50°C, просим Вас проконсультироваться в офисе компании ООО «РОКА-СЕЛЛ») |  | ГОСТ 2678 | ○/●
| ϑm ± 0°C Рулоны λ ≤ 0,033 Вт/(м·K) | λ= [33 + 0,1·ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000 | ГОСТ 7076 | ○/●
Сопротивление диффузии водяного пара | ≥ 7000 |  | ГОСТ 25898 | ○/●
Плотность, кг/м³ | Листы (рулоны): 40-55 |  | ГОСТ 17177 | ○/●
Водопоглащение, кг/м² | ˂0,1 |  | EN 13472 | ○/●
Толщина покровного слоя, мкм | 300
Сопротивление к механическому воздействию | Хорошая устойчивость к проколам и разрывам
Характеристики пожаробезопасности | Рулоны (листы), ленты: | Г1, В1, Т2 | ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044 | ○/●
Самозатухающий, не распространяет огонь и не создает горячих капель
● — официальный контроль показателей независимыми организациями и/или контрольными учреждениями о — внутренний контроль на производстве