| rokacell ¦ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | TECHNICAL DATA SHEET |
| --- | --- |

КЛЕЙ ROKAFLEX

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ROKAFLEX

Клей Rokaflex — однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука, разработанный специально для монтажа теплоизоляции Rokaflex. Обеспечивает высокую начальную адгезию и прочное контактное соединение элементов теплоизоляционной системы.

НАЗНАЧЕНИЕ

| • Склеивание элементов теплоизоляции ROKAFLEX при монтаже | • Монтаж теплоизоляции на трубопроводах, воздуховодах, оборудовании и других изолируемых поверхностях |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Упаковка | Металлическая банка объемом 1 л и 3 л |
| Температура хранения | от +15 до +25 °C |
| Температура применения | не ниже +15 °C |
| Время склеивания | при температуре 20 °C: минимальное время сушки: 3–20 минут время, необходимое для адгезии: 15–20 минут время до полного высыхания: 36 часов |
| Температура эксплуатации | от −50 до +105 °C |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД КЛЕЯ ROKAFLEX

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД КЛЕЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА ОБЕ СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

| Толщина теплоизоляции | Ориентировочный расход 1 л клея* |
| --- | --- |
| 6 мм | ≈ 180–220 пог. м |
| 9 мм | ≈ 150–180 пог. м |
| 13 мм | ≈ 120–140 пог. м |
| 20 мм | ≈ 80–100 пог. м |
| 25 мм | ≈ 60–70 пог. м |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Фактический расход может изменяться в зависимости от состояния поверхности, температуры окружающей среды, способа нанесения и квалификации монтажника.